## Sheet1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
序 | 2024 | 采样 |  | 饮水性质 | 氨（以N计） | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色 | 浊 | 臭 | 肉 |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶固 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 游离氯 | 二氧化氯 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸
号 | 月日 | 人 |  |  | mg/L | MPN/100g*ml |  | CFU/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | 度 | 味 | 眼 | PH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L
1 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务三水厂 | 出厂水 | 0.06 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.5 | 9 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.4 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 84 | 146 | 430 | 115 | 1.33 | 0.22 | 0.47 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
2 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务二水厂 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.59 | 8 | 0.0002 |  | 0.18 | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.38 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 81 | 315 | 123 | 1.96 | 0.14 | 0.14 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.004
3 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区汇兴水务一水厂 | 出厂水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 9 | 0.0002 |  | 0.33 | ＜5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.76 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 91 | 142 | 425 | 132 | 1.43 | 0.1 | 0.23 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0039
4 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区移动公司 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.52 | 8 | 0.0002 |  | 0.24 | ＜5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 93 | 144 | 430 | 131 | 1.6 | 0.07 | 0.2 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
5 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区亚威金地家园（三末） | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.53 | 10 | 0.0002 |  | 0.15 | ＜5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.57 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 142 | 422 | 122 | 1.43 | 0.2 | 0.37 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0024
6 | 3.26 | 王世豪 | 孟津区疾控中心（二末） | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.51 | 9 | 0.0002 |  | 0.12 | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 86 | 151 | 416 | 111 | 2.03 | 0.08 | 0.1 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
7 | 3.26 | 王世豪 | 朝阳出 | 出厂水 | 0.07 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.49 | 10 | 0.0002 |  | 0.49 | ＜5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 143 | 418 | 120 | 1.13 | 0.07 | 0.12 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
8 | 3.26 | 王世豪 | 朝阳末 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.52 | 11 | 0.0002 |  | 0.36 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 7.59 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 82 | 141 | 417 | 117 | 1.2 | 0.07 | 0.19 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
9 | 3.27 | 王世豪 | 白鹤华阳 | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 10 | 0.0002 |  | 0.33 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.48 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 96 | 126 | 430 | 126 | 1.37 | 0.11 | 0.24 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0037
10 | 3.27 | 王世豪 | 鹤中村 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.45 | 16 | 0.0002 |  | 0.29 | ＜5 | 0.41 | 0 | 0 | 7.67 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 41 | 50 | 307 | 172 | 1.12 | 0.07 | 0.07 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0031
11 | 3.27 | 王世豪 | 鹤中 | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.53 | 11 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.34 | 0 | 0 | 7.61 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 53 | 65 | 337 | 167 | 1.48 | 0.05 | 0.21 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0029
12 | 3.27 | 王世豪 | 白鹤华阳出厂 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.67 | 13 | 0.0002 |  | 0.4 | ＜5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.64 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 95 | 127 | 431 | 129 | 1.44 | 0.15 | 0.35 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0045
13 | 3.27 | 王世豪 | 白鹤王良 | 出厂水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.54 | 17 | 0.0002 |  | 0.29 | ＜5 | 0.31 | 0 | 0 | 7.7 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 24 | 19 | 230 | 149 | 1.35 | 0 | 0.06 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.003
14 | 3.27 | 王世豪 | 王良村 | 末梢水 | 0.01 | 2 | 未检出 | 12 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.35 | 9 | 0.0002 |  | 0.2 | ＜5 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 24 | 24 | 243 | 164 | 1.3 | 0.06 | 0.26 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0023
15 | 3.27 | 王世豪 | 横水末梢 | 末梢水 | 0.05 | 2 | 未检出 | 4 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.64 | 12 | 0.0002 |  | 0.44 | ＜5 | 0.11 | 0 | 0 | 7.28 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 60 | 249 | 554 | 40 | 1.07 | 0.08 | 0.39 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0049
16 | 3.27 | 王世豪 | 横水出厂 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.53 | 11 | 0.0002 |  | 0.5 | ＜5 | 0.06 | 0 | 0 | 7.26 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 248 | 562 | 57 | 1.11 | 0.23 | 0.21 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0063
17 | 4.1 | 王世豪 | 麻屯镇政府 | 末梢水 | 0.02 | 2 | 未检出 | 26 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.39 | 15 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.42 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 58 | 65 | 349 | 174 | 1.45 | 0.09 | 0.12 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0041
18 | 4.1 | 王世豪 | 麻屯 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 4 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.36 | 13 | 0.0002 |  | 0.45 | ＜5 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 65 | 65 | 356 | 175 | 1.37 | 0.12 | 0.17 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0055
19 | 4.1 | 王世豪 | 常袋出厂 | 出厂水 | 0.02 | 未检出 | / | 1 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.58 | 14 | 0.0002 |  | 0.31 | ＜5 | 0.01 | 0 | 0 | 7.54 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 19 | 15 | 216 | 148 | 1.29 | 0.05 | 0.17 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0038
20 | 4.1 | 王世豪 | 常袋末梢 | 末梢水 | 0.04 | 未检出 | / | 1 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 14 | 0.0002 |  | 0.24 | ＜5 | 0.04 | 0 | 0 | 7.48 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 18 | 15 | 221 | 153 | 1.34 | 0.1 | 0.14 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
21 | 4.1 | 王世豪 | 小浪底水厂 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 6 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.6 | 15 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.05 | 0 | 0 | 7.63 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 54 | 127 | 415 | 143 | 0.49 | 0.01 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0046
22 | 4.1 | 王世豪 | 小浪底镇政府 | 末梢水 | 0 | 未检出 | / | 2 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.58 | 16 | 0.0002 |  | 0.26 | ＜5 | 0.12 | 0 | 0 | 7.36 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 65 | 110 | 479 | 145 | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0035
23 | 4.7 | 王世豪 | 平乐汇兴 | 出厂水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.31 | 12 | 0.0002 |  | 0.33 | ＜5 | 0.38 | 0 | 0 | 7.68 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 46 | 47 | 338 | 202 | 0.89 | 0.06 | 0.17 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0042
24 | 4.7 | 王世豪 | 平乐村 | 末梢水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.68 | 6 | 0.0002 |  | 0.29 | ＜5 | 0.19 | 0 | 0 | 7.92 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 76 | 145 | 449 | 181 | 0.76 | 0.06 | 0.15 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0039
25 | 4.7 | 王世豪 | 送庄汇兴 | 出厂水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.62 | 13 | 0.0002 |  | 0.52 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.55 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 20 | 15 | 224 | 155 | 1.99 | 0.21 | 0.06 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0061
26 | 4.7 | 王世豪 | 送庄三十里铺 | 末梢水 | 0.06 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.52 | 13 | 0.0002 |  | 0.41 | ＜5 | 0.22 | 0 | 0 | 7.63 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 18 | 13 | 222 | 157 | 2.06 | 0.14 | 0.23 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0047
27 | 4.7 | 王世豪 | 会盟老城高中 | 末梢水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.54 | 13 | 0.0002 |  | 0.29 | ＜5 | 0.52 | 0 | 0 | 7.58 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 120 | 137 | 552 | 184 | 1.31 | 0.07 | 0.15 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0041
28 | 4.7 | 王世豪 | 会盟镇政府 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.56 | 14 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.39 | 0 | 0 | 7.33 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 119 | 115 | 549 | 201 | 1.4 | 0.04 | 0.08 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0034
29 | 4.7 | 王世豪 | 会盟汇兴 | 出厂水 | 0.04 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.48 | 12 | 0.0002 |  | 0.39 | ＜5 | 0.43 | 0 | 0 | 7.32 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 117 | 113 | 543 | 201 | 1.37 | 0.11 | 0.18 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.005
30 | 4.8 | 王世豪 | 吉利乡 | 末梢水 | 0.05 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.33 | 17 | 0.0002 |  | 0.13 | ＜5 | 0.36 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 99 | 139 | 496 | 176 | 0.82 | 0.02 | 0 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0027
31 | 4.8 | 王世豪 | 双苑社区 | 末梢水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.36 | 13 | 0.0002 |  | 0.2 | ＜5 | 0.19 | 0 | 0 | 7.6 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 88 | 128 | 465 | 173 | 0.79 | 0.04 | 0.03 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0032
32 | 4.8 | 王世豪 | 河阳街道 | 出厂水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.35 | 13 | 0.0002 |  | 0.34 | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.51 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 88 | 129 | 465 | 172 | 0.86 | 0 | 0.41 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0043
33 | 4.8 | 王世豪 | 吉利六小 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.33 | 17 | 0.0002 |  | 0.25 | ＜5 | 0.01 | 0 | 0 | 7.67 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 96 | 140 | 482 | 165 | 0.67 | 0.09 | 0 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0038
34 | 4.8 | 王世豪 | 河阳新村 | 末梢水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.32 | 16 | 0.0002 |  | 0.21 | ＜5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.52 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 92 | 134 | 474 | 169 | 0.77 | 0.09 | 0.13 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0034
35 | 4.1 | 王世豪 | 朝阳镇师庄村 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.64 | 17 | 0.0002 |  | 0.11 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.38 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 28 | 21 | 246 | 147 | 1.41 | 0.04 | 0.04 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0028
36 | 4.1 | 王世豪 | 城关缠阳村 | 末梢水 | 0.01 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.42 | 15 | 0.0002 |  | 0.19 | ＜5 | 0.41 | 0 | 0 | 8.22 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 97 | 171 | 418 | 97 | 1.32 | 0.12 | 0.22 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0036
37 | 4.1 | 王世豪 | 城关镇王湾村 | 末梢水 | 0.03 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.64 | 15 | 0.0002 |  | 0.13 | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.51 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 25 | 36 | 259 | 129 | 1.4 | 0 | 0.27 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.003
38 | 4.1 | 王世豪 | 白鹤中心小学 | 末梢水 | 0.02 | 未检出 | / | 未检出 | 0.001 | 0.00025 | 0.002 | 0.00125 | 5e-05 | 0.001 | 0.51 | 12 | 0.0002 |  | 0.1 | ＜5 | 0.26 | 0 | 0 | 7.35 | 0.004 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 107 | 189 | 562 | 192 | 1.41 | 0.08 | 0.09 | 2e-06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0073667 | 0.0025
|  |  | 限值 | 出厂水 | 0.5 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1
|  |  |  | 末梢水 | [30 empty] | 0.05-2 | 0.02-0.8